제 조 사	㈜ 수 산 홈 텍 SOOSAN HOMETECH CO., LTD 본사/공장 : 경기도 광주시 삼지곡길 87 TEL : 031-797-1778 FAX : 031-797-0248 www.soosanht.com	A/S 담당
		031-797-1778

사 용 설 명 서

공업용 가스누설 경보기(분리형)

INDUSTRIAL GAS DETECTOR

이 설명서는 일반주거용 가스경보기(일체형)와는 달리 탐지부와 수신부가 분리 제작된 2회로 이상 설치될 수 있는 공업용 가스누설 경보기 사용설명서입니다. 이 제품은 단독으로도 가스 누설감지 및 경보 기능을 가지고 있으나 주로 ㈜수산홈텍 차단장치와 연동됩니다. 필히 읽어 보신 후 설치 및 사용하시고, 시공자께서는 소비자에게 꼭 본 설명서를 전달하시어 소비자께서도 꼭 읽어 보신 후 기기와 가까운 곳에 보관할 수 있도록 해 주십시오.

● 제품 설치 및 사용 시 주의 사항

■ 제품 설치 전 반드시 사용가스에 맞는 형식의 제품을 구분(LNG, LPG)하세요.

■ 절대로 제품에 충격을 주지 마십시오,(제품에 충격이 가해지면 내부 센서에 영향을 주어 가스를 감지하지 못     할 수도 있습니다.

■ 제품의 입력 전원은 반드시 AC220V의 전원을 사용하시고 감전에 주의 하십시오.

■ 화기에 가까운곳, 기름때등의 이물질이 묻을 수 있는 곳은 피하여 설치하여 주십시오.(제품이 열에 의한 손상     이나, 센서가 이물질에 의해 작동을 방해 받아 수명이 단축 될 수 있습니다.)

■ 가스가 머물기 어려운 곳을 피해 설치해 주십시오,(환풍이 주변이나 통풍구에 가까운 곳에 설치하면 실내에      가스가 누출되어 있더라도 감지하지 못 할 수 있습니다.)

■ 임의로 제품을 개조 또는 분해 하지 마십시오.

■ 한달에 1회이상 꼭 표준가스를 사용하여 정기적으로 점검하시고 이상이 있을시에는 본사 A/S센터에 문의하여     조치 받으십시오.

■ 본 경보기에 사용된 가스센서는 접촉연소식으로 센서의 특성상 설치일로부터 약 4년정도 경과되면 당사 A/S     팀의 점검을 받거나 제품을 교환하십시오.(그렇지 아니하면 센서의 감지성능이 저하되어 가스가 누출되어도      감지를 못해 가스폭발등의 사고가 발생 할 수 있습니다.)

■ 2회로 이상 설치될 때 수신부와 탐지부를 반드시 번호에 맞추어 설치하여 주십시오.

● 제품의 소개 및 사양

1-1 특징

■ 탐지부에는 가스농도에 따른 4~20mA 출력값을 가지고 있다.

■ 가스 농도 표시가 디지털로 표시되어 정확한 값을 읽을 수 있다.

■ 초기 지연시간시 SET 라는 글자가 점멸합니다. 따라서 지연시간을 눈으로 확인할 수 있습니다.

1-2 제품의 용도

■ 호텔, 공장, 대형빌딩, 석유화학공장, 도시가스기지등.

■ 보일러실, 관공서, 선박등의 가스안전을 요하는 곳.

■ 습기나 먼지발생이 있는곳.

1-3 사양

항 목	사 양
형 태	공업용 가스누설 경보기
종 별	분리형 (탐지부 : 누설감지, 수신부 : 경보 및 제어)
모 델 명	AB-455
감 지 원 리	접촉 연소식
경 보 농 도	폭발 하한농도(L.E.L)의 1/4이하
설 치 거 리	1Km 이내
케 이 블 규 격	VCT × 0.75㎟ 이상, 3선
통 전 표 시	녹색 LED 점등
경 보 방 식	부저단속전자음, 황색 LED점멸
연 동 차 단 장 치	㈜수산홈텍 차단장치
사 용 온 도	-20℃ ~ 40℃ RH 85% 이하
사 용 전 원	AC220V±10%, 50/60Hz, DC12V
소 비 전 력	평상시 : 15W, 감시시 : 21W
접 점 출 력	평상시 : N.O, 경보시 : N.C
보 증 기 간	1년

1-4 외형/주요부 명칭

전 원 부                                            수 신 부

가스농도표시등

AC전원점등(평상시)                                 전원확인등

DC12V전원점등(정전시)                              고장확인등

가스누설시 점등                                    가스누설확인등

부저정지시 점등

예비전원이상시 점등

부저음 정지 S/W                                   회로시험 S/W

예비전원확인 S/W                                  부저정지및회로복귀 S/W

● 설치 및 결선 방법

2-1 수신부 패널의 고정

■ 수신부 패널을 설치할 위치에 고정 비스를 박아 넣은 후 뒷면 고정 고리에 걸어서 고정합니다.

2-2 탐지부의 고정

■ 탐지부를 설치할 위치에 놓고 고정 구멍에 마킹을 합니다.

■ 마킹 부위를 드릴로 뚫어 비스로 고정을 할 수 있도록 합니다.

■ 탐지부를 설치할 위치에 놓고 고정 구멍에 비스로 단단히 고정 시킵니다.

2-3 제품 설치시 주의사항

□ 수신부

■ 항상 관리가 편리하도록 중앙 감시실, 기관실, 기계실, 숙직실 등에 설치하도록 하는데, 설치 위치는 어린이의    손이 닿지 않을 높이로 사용이 편리한 곳에 설치합니다.

□ 탐지부

■ 공기보다 무거운 가스(LPG)의 경우는 바닥으로부터 30㎝이내에 설치하도록 합니다.

■ 공기보다 가벼운 가스(LNG)의 경우는 천정으로부터 30㎝이내에 설치하도록 합니다.

■ 가스누설을 감지하고자하는 부위로부터 LPG의 경우에는 반경 4M 이내에, LNG의 경우에는 반경 5M 이내에     설치합니다.

■ 설치가 적합하지 않은 곳

■ 가스가 머물기 어려운 환풍기, 출입문 주변.

■ 건물의 돌출된 천정보나, 주방설비뒤등 가스가 통하기 어려운 장소.

■ 증기 또는 물이 직접 닿기 쉬운 장소.

■ 주위온도 또는 복사열이 –20℃이하이거나, 40℃이상인 장소.

■ 잡 가스등 다량의 복합가스가 머물기 쉬운 장소.

■ 먼지가 많이 발생하는 장소.

■ 진동이 심한 장소.

2-4 배선의 연결

⓵

⓶

⓷

⓸

⓹

⓺

⓻

⓼

⓽

전압 조정 (0.5V) 볼륨

● 설치 후 시험 및 정기 점검 방법

3-1 설치 후 시험

■ 설치 및 결선 작업이 완료 되면 전원을 연결하시고 전원스위치를 켭니다.

■ 전원부 패널에 전원이 표시 되는지, 전원 램프가 켜져 있는지 확인하시고 AC램프가 켜져 있는지 확인     하십시오.

■ 각 수신부 패널에 SET 이란 글자가 점멸하는 것을 확인 하시고, ERR이란 글자가 점멸한다면 결선에

오류이거나 혹은 제품에 문제일 수 있으니 결선을 다시 한번 확인 하여 주십시오.

■ 약 30~40초 후에 SET에서 000으로 바뀌게 되면 초기 지연시간(센서 안정화 시간)이 지난 것입니다.

■ 탐지부와 수신부 거리에 따라 선간 저항이 증가하므로 수신부 카드에 있는 전압 조정(0.5V)볼륨을 이용    하여 ⓶번과 ⓷번의 전압을 측정하여 그 값이 0.5V가 되도록 조정하여 사용 하십시오. (0.5V가 되지

않으면 오작동의 원인이 됩니다.)

■ 0.5V 미조정시 가스 감지가 정확하지 않을 수 있습니다. 상기에 표시된 전압조정 레인지를 이용하여 조    정합니다.

■ 제품이 정상적인 상태를 보이면 각 회로별로 시험 스위치를 눌러 정상적인 작동을 하는지 확인 하십시    오.(경보등 및 부져 단속음 점검이 끝나면 회로를 복귀 시키십시요.)

■ 각 탐지부에 표준가스로 가스를 주입하여 적정 농도에서 경보 하는지 확인 하십시오.

■ 각 각에 연결 되어 있는 부가기능 ((주)수산홈텍 제조의 차단장치등)이 잘 연동하는지 확인 하십시    오.

■ AC전원을 제거하여 DC전원으로의 전환이 이뤄지는지 확인하십시오. (확인 후 AC전원을 다시 연결해      주세요.)

■ 문의 사항이 있으시면 당사 A/S팀으로 연락 주십시오.

3-2 점검방법

● 아래의 요령에 따라 월 1회 정도 작동을 점검하세요.

■ 전원표시등 및 수신부의 농도값이 000인지 확인 하시고 차단장치 연동의 경우 가스밸브가 열려 있는지 확인    하세요. 또한 가스밸브가 닫혀 가스 공급이 중단되어도 이상이 없도록 조치하세요.

■ 탐지부의 센서부위에 시험용 교정가스(CALIBRATION GAS)를 주입하세요.

■ 아래 사항을 확인 하세요.

■ 경보를 발하면서 정해진 위치(탐지부와 1대1로 연결되어 있는 수신부)에 누설표시등이 점멸.

■ 차단부가 작동, 가스밸브를 닫아 줍니다.(차단장치 연동시)

■ 부져음만 멈추려면 전원부의 부져 정지 스위치를 누르세요.

■ 시험가스가 없어지면 수신부의 복귀 스위치를 누르고 다시 전원부의 복귀 스위치를 눌러 정상 상태로 복귀     시키세요.

● 경보 후 조치

■ 가스기기, 가스관로등에서의 예견치 못한 사고로 인하여 가스가 실내에 누설되면 규정농도(폭발 하한농도의       1/4이하)에서 가스누설을 감지하여 경보하는 즉시 차단부(차단장치연동의 경우)가 가스 밸브를 자동으로 닫아     줍니다. 그러나 누설된 가스는 실내에 남아있으므로 다음 조치가 필요합니다.

■ 통풍이 잘 되도록 모든 창문이나 문을 열어 환기시켜 주세요.

■ 주변의 불씨(가스기구, 난로, 연탄불등)를 끄세요.

■ 전기스파크가 생기지 않도록 전기스위치의 작동이나 전기기구를 사용하지 마세요.

■ 특히 일반형 환풍기나 선풍기를 사용해서는 안됩니다.

■ 가스누설경보시 자동 환기 할 수 있도록 방폭형 환풍기를 접점출력에 결선, 사용하는 편이 바람직 합니다.

■ 응급 조치 후 가까운 가스판매점이나 도시가스관리 대행 업소에 연락하여 안전조치를 받으십시오.

● 제품 보증서

제품명	가스 누설 경보기	모델명
구입일	20 년 월 일	제조번호
보증기간	구입일로부터 1년	제조자	상호 : ㈜수산홈텍
판매점	상호 :		주소 : 경기도 광주시 삼지곡길 87
	주소 :		A/S : 031-797-1778
	전화 :	홈페이지	www.soosanht.com

■ 무료 서비스

■ 구입 후 1년 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

■ 유료 서비스

■ 무상보증기간이 지났을 때

■ 천재지변(화재, 염해, 수해등)에 의한 고장 발생시

■ 서비스 센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

■ 고객 부주의(운반, 무리한 작동 등)로 고장이 났을 때

■ 서비스를 받으시는 요령

■ 보증서는 구입하신 곳에서 소정 사항을 기입하여 기재된 내용을 꼭 확인하신 후 잘 보관해 두세요.

■ 서비스 신청을 하실 때는 반드시 품질보증서에 적혀있는 모델명과 구입일자를 확인하시고 고장상태를 정확하게   알려주세요.

■ 제품에 이상이 있을 경우 A/S센터 전화 : 031-797-1778 번으로 연락 주시면 됩니다.